反应釜 AI 控制器

技术文档

Technical Documentation

版本: V1.0

日期: 2026/5/22

一、系统概述

1.1 系统目标

构建一套完整的反应釜 AI 控制系统，实现从数据采集、模型决策、参数执行到结果反馈的闭环自动化。

1.2 系统架构

系统采用分层架构设计，自下而上分为四层：

| 层级 | 模块 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 感知层 | 数据采集模块 | 传感器数据读取、多模态信息获取 |
| 决策层 | AI 决策模块 | 参数优化、工艺决策、风险评估 |
| 执行层 | 控制器模块 | 参数落盘、设备控制、指令下发 |
| 反馈层 | 数据分析模块 | 结果分析、模型迭代、知识沉淀 |

1.3 技术选型

| 技术领域 | 选型方案 | 选型理由 |
| --- | --- | --- |
| 大模型 | 阶跃 Step 3.6 | 强大的推理能力、中文支持 |

二、核心模块设计

2.1 数据采集模块

2.1.1 功能描述

负责从反应釜传感器实时采集各类工艺参数数据，包括温度、压力、流量、搅拌速度等。

2.1.2 数据类型

| 数据类型 | 数据格式 | 采集频率 | 精度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温度 | Float (°C) | 1 Hz | ±0.1°C |
| 压力 | Float (MPa) | 1 Hz | ±0.01 MPa |
| 搅拌速度 | Int (RPM) | 1 Hz | ±1 RPM |
| 摇罐速度 | Int (次/分) | 1 Hz | ±1 次/分 |
| 流量 | Float (L/min) | 1 Hz | ±0.1 L/min |

2.2 AI 决策模块

2.2.1 功能描述

基于大模型的工艺参数优化决策系统，接收当前工艺状态和目标，输出优化后的控制参数。

2.2.2 决策流程

- 输入：当前工艺状态、历史数据、优化目标

- 处理：大模型推理、多目标优化、安全校验

- 输出：优化后的控制参数、置信度、风险提示

2.2.3 决策参数

| 参数名称 | 数据类型 | 取值范围 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 升温时间 | Float | 0 - 3600 | 秒 |
| 保温时间 | Float | 0 - 7200 | 秒 |
| 降温时间 | Float | 0 - 3600 | 秒 |
| 搅拌速度 | Int | 0 - 2000 | RPM |
| 摇罐速度 | Int | 0 - 60 | 次/分 |
| 目标温度 | Float | 0 - 500 | °C |

2.3 控制器模块

2.3.1 功能描述

接收 AI 决策模块的参数指令，通过驱动程序将参数落盘到反应釜控制器。

2.3.2 控制流程

- 参数校验：检查参数范围、合法性

- 安全检查：确认无冲突、无危险操作

- 指令下发：通过 Modbus 协议写入控制器

- 执行确认：读取控制器状态确认执行成功

2.4 数据分析模块

2.4.1 功能描述

对实验结果进行分析，生成反馈数据，用于模型迭代优化。

2.4.2 分析维度

- 产物质量分析：目标产物纯度、副产物比例

- 效率分析：反应时间、能耗、原料利用率

- 稳定性分析：参数波动、异常事件

- 优化建议：基于历史数据的改进方向

三、数据流设计

3.1 主数据流

【正向流程】传感器 → 数据采集 → AI 决策 → 控制器 → 反应釜

【反馈流程】反应釜 → 结果采集 → 数据分析 → 模型迭代 → AI 决策

3.2 数据格式规范

3.2.1 传感器数据格式

JSON 格式示例：

{

"timestamp": "2024-01-15T10:30:00Z",

"device_id": "reactor_001",

"data": {

"temperature": 85.5,

"pressure": 0.12,

"stir_speed": 800,

"shake_speed": 30

}

}

3.2.2 控制指令格式

JSON 格式示例：

{

"command_id": "cmd_20240115_001",

"target_device": "reactor_001",

"params": {

"heat_time": 300,

"hold_time": 600,

"cool_time": 180,

"stir_speed": 850,

"shake_speed": 35,

"target_temp": 120.0

},

"priority": "normal"

}

四、通信协议

4.1 Modbus RTU 协议

4.1.1 基本参数

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 波特率 | 9600 / 19200 / 38400 bps |
| 数据位 | 8 |
| 停止位 | 1 |
| 校验位 | None / Even / Odd |
| 从站地址 | 1 - 247 |

4.1.2 寄存器映射

| 寄存器地址 | 数据类型 | 读/写 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 40001 | Float32 | R/W | 目标温度 |
| 40003 | Float32 | R/W | 升温时间 |
| 40005 | Float32 | R/W | 保温时间 |
| 40007 | Float32 | R/W | 降温时间 |
| 40009 | Int16 | R/W | 搅拌速度 |
| 40010 | Int16 | R/W | 摇罐速度 |
| 40011 | Float32 | R | 当前温度 |
| 40013 | Float32 | R | 当前压力 |

五、安全机制

5.1 参数边界保护

- 所有控制参数设置上下限，超出范围自动拒绝

- 关键参数变更需要二次确认

- 异常参数触发告警并暂停执行

5.2 故障处理

- 通信中断：自动进入安全模式，保持当前状态

- 传感器故障：触发告警，切换备用传感器或停止运行

- 控制器异常：记录日志，通知上位机，等待人工干预

5.3 数据安全

- 本地化部署，数据不出厂

- 操作日志完整记录，可追溯

- 权限分级管理，敏感操作需授权

六、扩展性设计

6.1 多反应釜支持

系统架构支持同时管理多个反应釜，每个反应釜独立寻址、独立控制。

6.2 模型迭代机制

支持通过实验数据持续训练优化模型：

- 数据收集：自动记录所有实验数据

- 模型微调：使用 LoRA 技术进行增量训练

- 版本管理：支持模型版本回滚

6.3 协议扩展

支持扩展其他工业通信协议：

- OPC UA：企业级工业通信标准

- MQTT：物联网场景轻量级协议

- EtherNet/IP：工业以太网协议

七、部署架构

7.1 硬件部署

- 边缘计算单元：部署在反应釜旁，负责数据采集和控制

- 上位机服务器：部署 AI 模型和核心业务逻辑

- 网络设备：工业交换机、串口服务器

7.2 软件部署

- 驱动程序：部署在边缘计算单元

- AI 服务：部署在上位机服务器（GPU 推理）

- 上位机应用：部署在上位机服务器，提供 Web 界面

- 数据库：时序数据库（InfluxDB/TimescaleDB）存储实验数据